부천 소사 유해·위험방지계획서
문서간 불일치 검토서
2026.10
(파일이름 부천소사로 통일할 것)
	현장
	부천 소사구 심곡본동 룩소르LH 주상복합 신축공사

	대상 문서
	① 유해·위험방지계획서 본책 (공단제출본, 2026.09.17 수령, 1,951쪽)
② 브리핑자료 (37쪽)
③ 유해위험방지계획서 CHECK LIST (2026.09.21 수령)

	작성일
	2026-10-02

	목적
	공단 심사 전에 문서 사이의 표기 차이와 오기를 찾아 정정하기 위함

	검토 결과
	불일치·정정 대상 23건 (높음 3건, 보통 10건, 낮음 10건)




1. 검토 개요
1. 쪽 표기: "M668"은 본책 PDF 668쪽, "B17"은 브리핑자료 PDF 17쪽, "CHECK LIST 3-5"는 CHECK LIST의 "3. 굴착 및 흙막이공사" 5번 항목을 뜻한다. 본책 쪽은 문서 하단 인쇄 쪽번호가 아니라 PDF 쪽 번호이다.
1. 원문 표기는 PDF에서 추출한 글자를 그대로 옮겼다 (띄어쓰기·오기 포함, 일부는 "..."로 줄임). 글자가 추출되지 않는 이미지 쪽은 쪽 표기에 "(이미지)"를 붙였고, 화면으로 직접 읽은 내용이다.
1. 법령은 산업안전보건법, 같은 법 시행규칙, 산업안전보건기준에 관한 규칙, 건설기술 진흥법 시행령의 현행(2026.10.02 기준) 조문으로 확인했다.
1. 중요도: 높음은 법령 기준과 어긋나거나 비상 대응·계측 관리에 직접 영향을 주는 항목, 보통은 기준값·수량이 문서마다 달라 심사 때 지적될 수 있는 항목, 낮음은 오타·연락처·표기 정리 항목이다.
2. 요약표
	번호
	항목
	중요도
	관련 쪽

	1
	공사명·용도 명칭 불일치
	보통
	M1, M3, M7, M10, M139, M173, M455, B2

	2
	준공일 표기 차이
	낮음
	M3, M7, M173

	3
	비상조직·안전조직 공석 (미완)
	높음
	M7, M176, M189, M193

	4
	협의체 회의일 표기 차이
	낮음
	M186, M188

	5
	2차 대피장소 미지정
	보통
	M192, M193, M205, M198

	6
	외부 비상연락망 표기 (경찰·소방·병원)
	낮음
	M192, M195

	7
	한전 연락처 2종 병기
	낮음
	M138, M195

	8
	질식 훈련 시나리오에 화재 문구 잔존
	보통
	M198, M200, M1881

	9
	밀폐공간 대피계획 문구 오기
	낮음
	M200

	10
	적정공기 기준 수치 차이
	보통
	M1876, M1878, M1883

	11
	타워크레인 작업중지 풍속: 평균풍속과 순간풍속 혼용
	높음
	M459, M477, B27 (참고 M501)

	12
	텔레스코핑 작업 풍속 기준 차이
	보통
	M479, M480, M483

	13
	선회 브레이크 해제(자유선회) 풍속 기준 차이
	보통
	M459, M472

	14
	타워크레인 하중·작업반경·설치시기 표기 차이
	낮음
	M159, M163, M400, M410, M455, B5, B25, B27

	15
	건설용 리프트 대수 불일치
	보통
	M159, M160, M163, M168, M170, M490, B5

	16
	굴착장비 대수 표기 차이
	낮음
	M160, M162, M515, M519, B4

	17
	굴착 가설계단 수량 차이
	낮음
	M543, M162, B4

	18
	양수기 용량 산정 단위 오기
	낮음
	M541

	19
	지하수위 검토에 타 현장 문구 의심
	보통
	M639

	20
	계측기 수량 공란·불일치
	높음
	M665, M1266

	21
	시스템동바리 적용 층고 기준 3가지
	보통
	B17, B18, M1286

	22
	갱폼·알폼 구조검토 미완
	보통
	B20, M1724, CHECK LIST 4-8

	23
	철근콘크리트 작업기간 오타
	낮음
	M1739, M1286




3. 항목별 상세
3.1 공사명·용도 명칭 불일치
중요도: 보통    관련 쪽: M1, M3, M7, M10, M139, M173, M455, B2
불일치 내용
같은 현장을 표지·서식·공사개요서는 "주상복합 신축공사", 설계도면은 "업무시설 신축공사(LH매입약정공사)", 예정공정표와 타워크레인 해체 작업계획은 "오피스텔 신축공사"로 적고 있다. 용도란은 "업무시설, 제1종근린생활시설"이다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M1 (표지)
	부천 소사구 심곡본동 룩소르LH 주상복합 신축공사

	본책 M3 (이미지, 별지 제17호서식)
	공사종류: 부천 소사구 심곡본동 룩소르LH 주상복합 신축공사(일반건설공사 갑) / 용도: 업무시설, 제1종근린생활시설

	본책 M7 (공사개요서)
	현장명 부천 소사구 심곡본동 룩소르LH 주상복합 신축공사

	본책 M10 (이미지, 설계개요)
	건물용도: 업무시설(주거형오피스텔) / 제1종근린생활시설, 사업명칭: ... 업무시설신축공사 (LH매입약정공사)

	본책 M139 (현황실측도)
	부천시 소사구 심곡본동 업무시설 신축공사 현황실측도

	본책 M173 (예정공정표)
	공 사 명 : 심곡본동 561번지외 5필지 오피스텔 신축공사

	본책 M455 (T/C 해체 작업계획)
	심곡본동오피스텔신축공사 현장명

	브리핑 B2 (공사개요)
	공 사 명 부천 소사구 심곡본동 룩소르LH 주상복합 신축공사 ... 용도 업무시설, 제1종근린생활시설


판단 근거
건축법 시행령 별표 1의 용도 분류에는 "주상복합"이 없으며, 서식(M3)과 설계개요(M10)의 법정 용도는 "업무시설, 제1종근린생활시설"이다. 계획서 안의 현장 명칭이 여러 개이면 심사·확인 때 같은 현장 문서인지 다시 확인해야 한다.
정정 제안
1. 현장명은 서식(M3)·공사개요서(M7)의 "부천 소사구 심곡본동 룩소르LH 주상복합 신축공사"로 통일한다.
1. M173 예정공정표 표제와 M455 작업계획의 "오피스텔 신축공사"를 위 현장명으로 고친다.
1. 설계도면(M10, M139 등)의 사업명칭은 설계사 도서이므로 그대로 두고, 공사개요서(M7)에 "설계도서 사업명: 업무시설신축공사(LH매입약정공사)" 대응 주기를 넣는다.
3.2 준공일 표기 차이
중요도: 낮음    관련 쪽: M3, M7, M173
불일치 내용
계획서 서식과 공사개요서의 준공일은 2029.01.31인데 예정공정표 표제는 2029.01.30이다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M3 (이미지, 별지 제17호서식)
	공사착공 예정일 2026. 12. 01. / 공사준공 예정일 2029. 01. 31.

	본책 M7 (공사개요서)
	공사기간 2026. 12. 01. ~ 2029. 01. 31.

	본책 M173 (예정공정표)
	■ 공사기간 : 2026 . 12 . 01 ~ 2029 . 01 . 30 (착공후 26개월)


판단 근거
관련 법령 기준 없음. 같은 계획서 안의 표기 일치 문제이다.
정정 제안
1. 계약 준공일을 확인하여 하나로 통일한다. 서식·개요서(2029.01.31)가 맞다면 M173 공정표 표제를 2029.01.31로 고친다.
3.3 비상조직·안전조직 공석 (미완)
중요도: 높음    관련 쪽: M7, M176, M189, M193
불일치 내용
문서 사이의 표기 차이라기보다 아직 채워지지 않은 미완 사항이다. 감리자와 건설기술 사업단 책임 기술인은 미정, 관리감독자 4개 분야는 배치예정, 협의체 협력업체 위원은 전원 선정중이다. 비상동원 조직표의 감리단장, 응급조치조, 현장상황조도 배치예정으로 남아 있어 비상 시 실제 담당자가 정해져 있지 않다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M7 (공사개요서)
	감리자 성명 (미정)

	본책 M176 (안전관리 조직표)
	건설기술 사업단 ... 책임 기술인 (미정) ... 토목 배치예정 / 공사 배치예정 / 공무 배치예정 / 품질 신 은 진 / 기계 설비 배치예정

	본책 M189 (협의체 구성)
	선정중 토공사 ... 선정중 가설공사 ... 선정중 철근콘크리트공사 선정중 습식마감공사 선정중 건식마감공사 선정중 창호유리공사 선정중 전기설비공사 선정중 부대토목공사

	본책 M193 (비상동원 조직표)
	감 리 단 ... 단 장 (배치예정) / 응급조치조 (배치예정) ㆍ피해자의 긴급 응급조치 / 현장상황조 (배치예정) ㆍ복구반과 긴밀협조로 ...


판단 근거
산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치) 제1항 제1호와 같은 법 시행규칙 제79조는 도급인과 수급인 전원으로 협의체를 구성하고 매월 1회 이상 정기회의를 하도록 한다. 비상동원 조직은 비상 시 바로 움직여야 하므로 담당자가 정해져 있어야 한다.
정정 제안
1. 응급조치조·현장상황조 담당자, 토목·공사·공무·기계설비 관리감독자처럼 지금 정할 수 있는 인원은 성명과 연락처를 넣는다.
1. 감리자, 책임 기술인, 협력업체처럼 지금 정할 수 없는 항목은 선정 예정 시기와 "선정 즉시 조직표 변경" 문구를 각 쪽(M7, M176, M189, M193)에 적는다.
3.4 협의체 회의일 표기 차이
중요도: 낮음    관련 쪽: M186, M188
불일치 내용
안전보건협의체 회의일이 M186은 "매월 2주 수요일", M188 협의체 구성표는 "매월 3째주 수요일 13시"로 다르다. M186의 2주 수요일은 같은 쪽의 위험성평가회의(매월 2,4주 수요일)와도 겹친다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M186
	[위험성평가회의] 2회/월 ⇨매월 2,4주 수요일 현장사무실 [협의체회의] 1회/월 ⇨매월 2주 수요일현장사무실

	본책 M188 (협의체 구성표)
	매월 1회 이상 정기적으로 회의 개최 (매월 3째주 수요일 13시)


판단 근거
산업안전보건법 시행규칙 제79조: 협의체는 매월 1회 이상 정기적으로 회의를 개최한다. 두 표기 모두 이 요건은 충족하지만 운영 일자는 하나여야 한다.
정정 제안
1. 협의체 구성표(M188) 기준인 "매월 셋째 주 수요일 13시"로 통일한다. M186을 이 문구로 고치고, M188의 "3째주" 표기도 같은 문구로 맞춘다. 위험성평가회의와 겹치지 않는다.
3.5 2차 대피장소 미지정
중요도: 보통    관련 쪽: M192, M193, M205, M198
불일치 내용
2차 대피장소가 "20m이상 이격"으로만 적혀 있고 구체적인 장소가 없다. 같은 장의 긴급대피 계획(M205)은 대피장소 결정과 장소별 담당자 지정을 요구하고 있어 서로 맞지 않는다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M192
	▶ 1차 대피장소 : 현장출입구 ▶ 2차 대피장소 : 20m이상 이격

	본책 M193 (유도조 임무)
	ㆍ2차 비상사태 대비 대피장소 확보

	본책 M205 (긴급대피 및 피난 유도 계획)
	∙근로자 등의 철수절차 및 대피장소의 결정 ∙대피장소별 담당자의 지정. 그들의 임무 및 책임사항

	본책 M198 (훈련 시나리오)
	주출입구 이용하여 외부 집결지로 집결한다.


판단 근거
산업안전보건법 시행규칙 제79조 제2항 제3호: 협의체는 "재해발생 위험이 있는 경우 대피방법"을 협의해야 한다. 대피장소가 구체적으로 정해져 있어야 협의와 교육이 가능하다.
정정 제안
1. 2차 대피장소를 실제 위치(인근 공터, 도로명, 시설명 등)로 정하고 장소별 담당자를 지정하여 M192에 적는다.
1. 가설물 배치계획도(M162·M163, B4·B5)에 1차·2차 대피장소와 대피경로를 표기한다.
3.6 외부 비상연락망 표기 (경찰·소방·병원)
중요도: 낮음    관련 쪽: M192, M195
불일치 내용
외부 비상연락망의 경찰서 번호가 182로 적혀 있다. 182는 경찰 민원 상담 번호이며 긴급신고 번호(112)나 관할 경찰서 번호가 아니다. 또 같은 소방서·병원이 M192와 M195에서 다른 이름으로 적혀 있다 (전화번호는 같음).
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M195 (외부 비상연락망)
	경 찰 서 ... 부천 경찰서 (전화) 182

	본책 M192 (응급구조기관)
	▶ 지역 소방서 : 부천소방서 중앙119안전센터 032-650-4461 ▶ 지역 병원 : 가톨릭대 부천성모병원 1577-0675

	본책 M195 (외부 비상연락망)
	소 방 서 부천소방서119구급대 (전화) 032-650-4461 ... 카톨릭대 부천성모병원 (전화) 1577-0675


판단 근거
관련 법령 기준 없음. 같은 계획서 안의 표기 일치 문제이다.
정정 제안
1. M195 경찰 연락처에 "긴급신고 112"를 먼저 적고, 관할 경찰서(부천소사경찰서) 대표번호를 확인하여 함께 적는다.
1. 소방서 명칭을 032-650-4461의 실제 기관명으로 확인하여 M192와 M195를 같게 적는다.
1. M195 "카톨릭대" → "가톨릭대" (기관 공식 명칭 "가톨릭대학교 부천성모병원").
3.7 한전 연락처 2종 병기
중요도: 낮음    관련 쪽: M138, M195
불일치 내용
지하매설물 협의표와 외부 비상연락망의 한국전력 연락처가 다르다. M195 번호는 서울 지역번호(02)이다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M138 (지하매설물 협의)
	전기 인천본부 부천지사 배전운영부 032)650-1282

	본책 M195 (외부 비상연락망)
	전기 한국전력공사 배전운영팀 (전화) 02-480-2225


판단 근거
관련 법령 기준 없음. 같은 계획서 안의 표기 일치 문제이다.
정정 제안
1. 관할 지사(인천본부 부천지사) 번호로 통일하거나, 두 번호의 용도(협의 창구, 비상 신고)를 구분하여 적는다.
3.8 질식 훈련 시나리오에 화재 문구 잔존
중요도: 보통    관련 쪽: M198, M200, M1881
불일치 내용
"마감공사중 질식사고 발생시 모의훈련 시나리오"에 화재 훈련 문구가 그대로 남아 있다. 또 동료 작업자가 피재자를 직접 옮기는 장면은 같은 계획서의 진입 금지·보호구 착용 원칙(M1881, M200)과 맞지 않는다. M1881에는 "직접"이 "직업"으로 잘못 적혀 있다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M198 13:10~13:20
	현장 내 발생할 수 있는 화재 훈련 취지 설명 / 화재 훈련 실시 대상 정위치 준비 (들것, 구급함, 구급차, 소화기 등)

	본책 M198 13:35
	같이 작업하던 작업자들이 피재자를 밖으로 옮기고, 구급대를 기다림(거동 불가능)

	본책 M198 13:50~13:55
	복구작업반 화재사고 장소에서 화재 진압 / 응급조치조 복구작업조 유도조 화재장소에 투입 사고자 구호

	본책 M200 (상황별 대피계획)
	2) 구조 : 근로자 구출 작업 시 구조용 장비의 사용, 송기마스크 착용, 응급처치 등에 관한 훈련을 받은 자가 실시한다.

	본책 M1881 (밀폐공간 조치사항)
	구조요청 : 구조자가 직업 밀폐공간으로 들어가지 말고, 먼저 구조요청을 한 후 기다림


판단 근거
산업안전보건기준에 관한 규칙 제643조: 밀폐공간에서 위급한 근로자를 구출하는 작업에 종사하는 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다.
정정 제안
1. M198 13:10·13:20의 "화재 훈련"을 "질식사고 대응 훈련"으로 고치고, 준비물에 송기마스크(공기호흡기), 산소·유해가스 농도측정기, 구조용 삼각대·안전대를 넣는다.
1. M198 13:35는 "감시인은 진입하지 않고 구조요청 후 환기 실시, 송기마스크를 착용한 구조자가 구출"로 고친다.
1. M198 13:50 "화재 진압"은 "환기 지속 및 산소·유해가스 농도 측정"으로, 13:55 "화재장소에 투입"은 "사고장소에 투입(송기마스크 착용)"으로 고친다.
1. M1881 "직업 밀폐공간으로" → "직접 밀폐공간으로".
3.9 밀폐공간 대피계획 문구 오기
중요도: 낮음    관련 쪽: M200
불일치 내용
상황별 대피계획의 "밀폐 공간 질식" 항목인데 대피 조건이 "화재의 우려가 있는 경우"로만 적혀 있어 산소결핍·유해가스로 인한 질식 우려가 빠져 있다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M200
	2 밀폐 공간 질식 1) 대피 : 밀폐공간에서 화재의 우려가 있는 경우에 즉시 작업을 중단시키고 해당 근로자를 질식 위험이 있는 구간으로부터 대피시켜야 한다.


판단 근거
산업안전보건기준에 관한 규칙 제639조 제1항: 밀폐공간 작업 중 "산소결핍이나 유해가스로 인한 질식ㆍ화재ㆍ폭발 등의 우려가 있으면" 즉시 작업을 중단시키고 근로자를 대피하도록 하여야 한다.
정정 제안
1. M200 문구를 "밀폐공간에서 산소결핍이나 유해가스로 인한 질식ㆍ화재ㆍ폭발 등의 우려가 있는 경우"로 고친다.
3.10 적정공기 기준 수치 차이
중요도: 보통    관련 쪽: M1876, M1878, M1883
불일치 내용
밀폐공간 적정공기 기준이 쪽마다 다르다. M1876은 산소 23.4% 미만·탄산가스 1.4% 미만이고 일산화탄소 기준이 없다. M1878은 일산화탄소 기준이 없고, M1883은 일산화탄소 25ppm이며 황화수소 단위가 "10rpp"로 잘못 적혀 있다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M1876 (2곳)
	밀폐공간내 적정공기 ① 산소농도 : 18%이상 23.4% 미만 ② 탄산가스농도 : 1.4% 미만 ③ 황화수소농도 : 10ppm 미만의 공기

	본책 M1878
	적당한 공기기준 - 산소농도 18%이상∼ 23.5%미만 - CO₂농도 1.5%미만 - H₂S농도 10ppm미만

	본책 M1883
	안전한 상태(18%이상 23.5%미만, 탄산가스 농도가 1.5% 미만, 일산화 탄소 25ppm미만, 황화수소농도 10rpp미만)


판단 근거
산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조 제3호: "적정공기"란 산소농도 18퍼센트 이상 23.5퍼센트 미만, 이산화탄소 1.5퍼센트 미만, 일산화탄소 30피피엠 미만, 황화수소 10피피엠 미만인 공기.
정정 제안
1. 세 쪽 모두 법령의 4개 항목으로 통일한다.
1. M1876: 23.4% → 23.5%, 1.4% → 1.5%, 일산화탄소 30ppm 미만 추가 (2곳 모두).
1. M1878: 일산화탄소 30ppm 미만 추가.
1. M1883: 일산화탄소 25ppm → 30ppm (현장 자체기준으로 25ppm을 쓰려면 "자체기준 25ppm, 법령 30ppm"으로 명시), "10rpp" → "10ppm".
3.11 타워크레인 작업중지 풍속: 평균풍속과 순간풍속 혼용
중요도: 높음    관련 쪽: M459, M477, B27 (참고 M501)
불일치 내용
풍속별 작업제한 기준표(M477)는 10m/s 초과 시 설치·해체·수리·점검 중지, 15m/s 초과 시 운전 중지로 적으면서 특기사항에서 풍속을 "평균풍속"으로 정의하고 순간풍속은 평균풍속의 1.5~1.7배라고 적었다. 이대로 읽으면 평균 10m/s(순간 15~17m/s 상당)까지 설치·해체가 가능해져 법령의 순간풍속 기준보다 느슨하다. 같은 표 안에서도 "10m/s 초과" 행은 운전작업 주의인데 "10~15m/s" 행은 운전작업 중지, "15m/s 초과" 행도 운전작업 중지로 적혀 운전 중지 기준이 둘이다. 브리핑(B27)은 순간풍속, 작업 전 점검(M459)은 종류 없이 "풍속"으로 적었다. (참고: M501의 "10분간 평균풍속 10m/sec이상"은 건설용 리프트의 악천후 일반 정의로 대상 장비가 달라 불일치 근거로 삼지 않았다.)
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M477 (작업제한 기준표)
	10m/s 초과 주의경보 외부 용접 및 도장작업 등의 외부 작업중지 - 현장별 여건에 맞추어 운영(운전작업 주의) - 타워크레인 설치, 해체, 수리, 점검 작업 중지

	본책 M477 (작업제한 기준표)
	10~15m/s 경고경보 건립작업 중지(타워크레인 운전작업 중지)

	본책 M477 (작업제한 기준표)
	15m/s 초과 위험경보 고소작업자 즉시 하강(안전대피) - 타워크레인 운전작업 중지

	본책 M477 (특기사항)
	1. 평균풍속 : 지상 10m높이에서 10분간 측정한 바람의 평균값 2. 순간풍속은 평균풍속의 1.5~1.7배 3. 기상청에서 예보하는 풍속은 평균풍속을 의미함 ...

	본책 M459 (작업순서별 안전대책, 작업 전 점검)
	•풍속 15m/sec 이상 작업중지 및 선회 브레이크를 풀어 자유 선회

	브리핑 B27 (이미지, T/C 해체)
	풍속 수시 확인 → 순간풍속 초당 10m 초과시 작업 불가

	본책 M501 (참고: 리프트 일반 악천후)
	10분간 평균풍속 10m/sec이상, 1회 강우량 50mm이상, 1회 강설량이 25cm이상


판단 근거
산업안전보건기준에 관한 규칙 제37조 제2항: 순간풍속이 초당 10미터를 초과하는 경우 타워크레인의 설치ㆍ수리ㆍ점검 또는 해체 작업을 중지하고, 순간풍속이 초당 15미터를 초과하는 경우 타워크레인의 운전작업을 중지하여야 한다.
정정 제안
1. M477 기준표의 풍속 항목을 "순간풍속"으로 명시한다 (순간풍속 10m/s 초과: 설치·수리·점검·해체 중지, 순간풍속 15m/s 초과: 운전작업 중지).
1. M477의 "10~15m/s 경고경보" 행을 정리한다. 운전작업 중지는 "순간풍속 15m/s 초과" 행 하나로 두고, 10~15m/s 구간은 설치·해체 등 중지와 운전작업 주의로 적는다.
1. M477 특기사항 1~4는 측정 방법 설명으로 두되 "작업중지 판단은 순간풍속 기준"을 첫 줄에 넣는다.
1. M459 "풍속 15m/sec 이상 작업중지" → "순간풍속 15m/s 초과 시 운전작업 중지".
3.12 텔레스코핑 작업 풍속 기준 차이
중요도: 보통    관련 쪽: M479, M480, M483
불일치 내용
같은 타워크레인 설치·해체 작업계획 안에서 텔레스코핑 작업 가능 풍속이 "풍속 10m/s 이내"(M479, M483)와 "순간풍속 8m/s 이상 시 중단"(M480)으로 다르다. M480에서는 같은 문구 4곳 가운데 3곳이 "순갅풍속"으로 잘못 적혀 있다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M479 (텔레스코핑 붕괴방지대책)
	- 텔레스코핑 작업은 풍속 10m/sec 이내에서만 실시하여야 한다

	본책 M480
	- 각종 안전장치 정상작동 여부 점검 - 상부 작업자 안전벨트 사용 - 순간풍속 8m/sec 이상시 작업중단

	본책 M480 (같은 쪽 3곳)
	- 상부 작업자 안전벨트 사용 - 순갅풍속 8m/sec 이상시 작업중단

	본책 M483 (해체 순서)
	∘ 유압펌프 및 유압 실린더를 점검한다 ∘ 풍속이 10m/sec 이내인지 확인한다


판단 근거
법령에는 텔레스코핑 전용 풍속 기준이 따로 없고 제37조(순간풍속 10m/s 초과 시 설치·해체 중지)가 상한이다. 제조사 매뉴얼 기준이 이보다 엄격하면 그 값을 따른다.
정정 제안
1. 제조사(SL-140L) 매뉴얼의 텔레스코핑 허용 풍속을 확인하여 하나로 통일한다. 매뉴얼 값이 없으면 엄격한 쪽인 "순간풍속 8m/s 이상 시 중단"으로 M479, M483을 고친다.
1. M480 "순갅풍속" → "순간풍속" (3곳).
3.13 선회 브레이크 해제(자유선회) 풍속 기준 차이
중요도: 보통    관련 쪽: M459, M472
불일치 내용
타워크레인 선회 브레이크를 풀어 자유선회 상태로 두는 조건이 M459는 "풍속 15m/s 이상", M472는 "50m/s 이상의 폭풍시"로 크게 다르다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M459 (작업순서별 안전대책, 작업 전 점검)
	•풍속 15m/sec 이상 작업중지 및 선회 브레이크를 풀어 자유 선회

	본책 M472 (안전대책)
	⑹ 50m/sec 이상의 폭풍시 선회를 Free로함


판단 근거
법령에 직접 규정은 없다. 자유선회는 작업을 멈춘 크레인의 지브가 바람 방향을 따라 돌게 하여 마스트에 걸리는 하중을 줄이는 조치이므로, 제조사 매뉴얼의 휴지(작업 종료·운전 중지) 조건에 맞춰야 한다.
정정 제안
1. 제조사 매뉴얼을 확인하여 하나로 정한다. 보통은 작업 종료 또는 운전작업 중지 때 선회 브레이크를 해제하므로 M472의 "50m/sec 이상의 폭풍시"를 "작업 종료 및 운전작업 중지 시"로 고치는 것을 검토한다.
3.14 타워크레인 하중·작업반경·설치시기 표기 차이
중요도: 낮음    관련 쪽: M159, M163, M400, M410, M455, B5, B25, B27
불일치 내용
최대 인양하중(2.9t)과 반경별 정격하중(40m 2.3t, 45m 끝단 1.5t)이 섞여 있다. "40M 2.9TON", "40m/Max.2.9TON"처럼 반경과 최대하중을 한 묶음으로 적은 곳은 40m에서 2.9t을 들 수 있다고 오해할 수 있다. 상세 제원(M410)의 최대 작업반경은 45m인데 배치도·브리핑과 해체 작업계획의 JIB 길이(M455)는 40m이다. 설치시기는 장비 투입계획 2027.06, 작업계획·브리핑 2027.07이다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M159 (장비 투입계획)
	타워크레인(러핑형) Max.2.9TON 1대 중량물인양 2027.06~2028.08

	본책 M163 (구조물공사 배치도)
	타워 크레인(작업반경 40m/2.3ton) / 작업반경(R):40M/2.3TON

	본책 M400 (T/C 작업계획)
	SL-140L(러핑형) 1호기 40M 2.9TON 무인 / 작 업 기 간 2027. 07 ～ 2028. 08

	본책 M410 (T/C 제원)
	규격 2.9ton / Tip Load 1.5ton / 최대작업반경 45m

	본책 M455 (T/C 해체 작업계획)
	J I B 길이 40M (추출 순서로는 "40M J I B 길이")

	브리핑 B5 (이미지, 배치도)
	타워 크레인(작업반경 40m/2.3ton), 작업반경(R):40M/2.3TON

	브리핑 B25 (이미지, T/C 설치)
	SL-140L무인러핑형(40m, Max2.9ton) / 1. 타워크레인 설치시기 : 2027.07

	브리핑 B27 (이미지, T/C 해체)
	SL-140L(40m/Max.2.9TON)


판단 근거
관련 법령 기준 없음. 같은 계획서 안의 표기 일치 문제이다.
정정 제안
1. 하중표(Load chart)를 기준으로 "최대 2.9t(반경 ○m 이내), 작업반경 40m 2.3t, 최대 45m 1.5t"처럼 반경과 하중을 짝지어 적는다. 계획 작업반경이 40m이면 M410 제원표에 "계획 작업반경 40m"를 주기한다.
1. 설치시기를 하나로 정한다. M159(2027.06)와 M400·B25(2027.07) 중 공정표 기준으로 맞춘다.
3.15 건설용 리프트 대수 불일치
중요도: 보통    관련 쪽: M159, M160, M163, M168, M170, M490, B5
불일치 내용
장비 투입계획과 리프트 작업개요는 3대(싱글 2, 더블 1)인데, 구조물공사 장비표와 안전인증·안전검사 대상 목록은 4대이다. 배치도 범례는 "인화물용 1대"인데 평면에는 LIFT가 3곳 그려져 있다. 더블 1대의 카 2개를 2대로 센 것인지 확인이 필요하다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M159 (장비 투입계획)
	리프트 1.0TON(싱글) 2대 인화물승강용 2028.02~2028.10 / 1.0TON(더블) 1대

	본책 M160 (구조물공사 장비)
	건설용 리프트 1.0TON 4대 인화물운반

	본책 M168 (안전인증·안전검사 대상)
	리프트 1.0TON 4대 반입시(장비등록증 확인)

	본책 M170 (LIFT 안전검사)
	안전검사 대상수 LIFT 1.0TON(4대)

	본책 M490 (리프트 작업개요)
	장비제원 및 설치수량 : KKL-1000/40S(2대), KKL-100/40T(1대)

	본책 M163, 브리핑 B5 (B5 이미지)
	범례 LIFT(인화물용 1대), 평면도에 LIFT 3개소 표기


판단 근거
관련 법령 기준 없음. 같은 계획서 안의 표기 일치 문제이다.
정정 제안
1. 대수 기준을 정하여 통일한다 (예: "3대: 싱글 2대, 더블 1대(카 4개)"). M160, M168, M170의 4대를 같은 방식으로 고치거나 주기를 단다.
1. M163·B5 범례 "LIFT(인화물용 1대)"를 실제 대수로 고친다.
1. M490 "KKL-100/40T"가 "KKL-1000/40T"의 오기인지 확인한다.
3.16 굴착장비 대수 표기 차이
중요도: 낮음    관련 쪽: M160, M162, M515, M519, B4
불일치 내용
굴착장비 대수가 장비 투입계획 1~2대, 굴착 작업계획 2~4대, 굴착 장비 사용계획은 규격별 합계 5~6대, 토공사 배치도는 3대로 서로 다르다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M160 (장비 투입계획)
	굴착 및 토공사시 굴삭기 02,06,08,10W 1-2대 굴착공사

	본책 M515 (굴착 작업계획)
	사용기계 및 기구 백호우(2~4대), 덤프트럭, 클램셜, 하이드로크레인, 양수기

	본책 M519 (장비 사용계획)
	BACK HOE 1.0~0.8㎥ 1~2대 / BACK HOE 0.6㎥ 2대 / ... / 바닥정리 BACK HOE 0.2㎥ 2대

	본책 M162, 브리핑 B4 (B4 이미지)
	토공사시 가설물배치계획도에 백호우 3대 표기


판단 근거
CHECK LIST "3. 굴착 및 흙막이공사" 2번은 "단계별 굴착작업계획 : 사용 장비 ..."를 심사 확인 항목으로 두고 있다.
정정 제안
1. M519 장비 사용계획을 기준으로 규격별 대수를 확정하고, M160과 M515의 대수를 같은 값(최대 동시 투입 대수)으로 고친다.
3.17 굴착 가설계단 수량 차이
중요도: 낮음    관련 쪽: M543, M162, B4
불일치 내용
굴착 안전시설 계획은 가설계단 1개소인데 토공사 가설물 배치계획도에는 가설계단이 2곳 표기되어 있다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M543 (안전시설 설치수량)
	- 가설계단:1개소

	본책 M162, 브리핑 B4 (B4 이미지)
	토공사시 가설물배치계획도에 "가설계단" 2개소 표기

	CHECK LIST 3-5
	가설계단 설치위치 및 개소 확인


판단 근거
관련 법령 기준 없음. 같은 계획서 안의 표기 일치 문제이다.
정정 제안
1. 배치도(2개소)가 맞으면 M543을 "가설계단: 2개소"로 고친다. 1개소가 맞으면 M162·B4 배치도를 고친다.
3.18 양수기 용량 산정 단위 오기
중요도: 낮음    관련 쪽: M541
불일치 내용
양수량 계산의 강우량 단위가 mm가 아니라 ml로, 유입량 단위가 ㎥/hr가 아니라 ㎡/hr로 적혀 있다. 양수기 1대 용량(1.0㎥/min = 60㎥/hr)과 "36㎥/hr 이상 2대 이상"의 관계도 문장이 끊겨 있어 산정 근거가 읽히지 않는다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M541 (양수량 계산)
	시간당 100ml 집중호우 예상 시간당 최대 강우량의 30% 산정 (100ml X 30% = 30ml) : 굴토면적 2,058㎡ ... 2,058㎡ X 30ml X 0.001 ≒ 61.74㎡/hr 유입 따라서, 분당 PDU-550IH 1.0㎥/min) 36㎥/hr 이상 2대 이상 설치


판단 근거
CHECK LIST "3. 굴착 및 흙막이공사" 6번: 배수계획 확인(양수기 설치대수, 설치위치, 가설배수로 설치계획).
정정 제안
1. "100ml" → "100mm", "30ml" → "30mm", "61.74㎡/hr" → "61.74㎥/hr"로 고친다.
1. 대수 산정식을 "필요 양수량 61.74㎥/hr ÷ 양수기 1대 용량 60㎥/hr(PDU-550IH 1.0㎥/min) ≒ 1.03 → 2대 이상 설치(예비 포함)"로 정리한다.
1. 근거가 적혀 있지 않은 "36㎥/hr 이상" 문구는 삭제하거나 산출 근거를 적는다.
3.19 지하수위 검토에 타 현장 문구 의심
중요도: 보통    관련 쪽: M639
불일치 내용
설계지하수위 결정 근거의 본문 문장과 같은 쪽 표에 "사업부지와 인접한 갑천의 계획 홍수위 EL(+)8.26m"가 적혀 있다. 갑천은 대전의 하천이며 부천 소사구 현장 인근 하천이 아니므로 다른 보고서의 문구가 남은 것으로 보인다. 적용 상승고 4.15m는 표에 "국가관측망 부천 원미(암반)" 값으로 나와 있어 갑천 값에서 나온 것은 아니다. 참고로 같은 쪽 본문의 관측 지하수위는 GL.(-)4.8~5.3m인데 표의 관측 지하수위는 GL(-)4.28m, 3.70m로 서로 다르다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M639 (본문)
	∙설계 지하수위 = 국가지하수 관측망 수위 상승을 적용하여 4.15m 적용. ∙사업부지와 인접한 갑천의 계획 홍수위는 E.L(+)8.26m인 것으로 확인됨. ∙인근 수위관측소 1년 동안의 변동폭은 1.79m인 것으로 확인됨.

	본책 M639 (설계지하수위 표)
	국가관측망 부천 원미(암반) 4.15m ... 인접하천 홍수위 EL(+)8.26m 인근수위관측소 변동폭 1.79m 적용 상승고(m) 4.15m

	본책 M639 (참고: 관측 지하수위)
	본문: 지하수위 측정결과 EL.(+)25.3~25.9m(GL.(-)4.8~5.3m)에 위치 / 표: 관측 지하수위 ... G.L(-)m 4.28 3.70 3.70 3.70


판단 근거
관련 법령 기준 없음. 같은 계획서 안의 표기 일치 문제이다.
정정 제안
1. 갑천 문장과 M639 표의 "인접하천 홍수위 EL(+)8.26m" 행을 삭제하거나 현장 인근 실제 하천 자료로 바꾼다.
1. 적용 상승고 4.15m는 국가관측망 부천 원미(암반) 값이므로 갑천 문구와 무관하나, "인근수위관측소 변동폭 1.79m"의 관측소명을 확인하여 적는다.
1. 본문의 GL.(-)4.8~5.3m와 표의 GL(-)4.28/3.70m 중 맞는 값을 확인하여 맞춘다.
3.20 계측기 수량 공란·불일치
중요도: 높음    관련 쪽: M665, M1266
불일치 내용
균열계 수량이 계측계획표(M665)는 19개, 계측종류 목록(M1266)은 9개로 다르다. 강관버팀보(S.I.C) 지지 공법인데 M1266의 하중계 수량이 공란이고, M665 계측계획표에는 하중계 항목 자체가 없어 하중계를 계획하지 않은 것으로 보인다. 또 M665의 유량계(1)와 소음진동측정계(4)는 M1266에 수량이 없다 (유량계 항목 없음, 진동계 공란). 지표침하계(6개소 18), 지중경사계 6, 지하수위계 6, 변형률계 68은 두 쪽이 같다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M665 (계측항목 및 설치현황)
	균열측정계 인접구조물 균열 발생부위 ... 19 / 건물경사계 ... 19

	본책 M665 (계측항목 및 설치현황)
	유 량 계 토류벽 배면지반 대수층까지 천공 ... 1 / 소음진동 측정계 - 필요시 측정 ... 4 (하중계 항목 없음)

	본책 M1266 (계측종류)
	◦ 균열계 : Crack gauge 9 EA ◦ 경사계 : Tiltmeter 19 EA

	본책 M1266 (흙막이벽 응력측정)
	◦ 하중계 EA ◦ 변형률계 : Strain gauge 68 EA

	본책 M1266 (지하철 인접측정)
	◦ EL Beam EA ◦ 선로침하측정계 EA ◦ 진동계 EA ◦ 내공변위계 EA ◦ 전단침하계 EA (유량계 항목 없음)


판단 근거
계측 수량은 흙막이 안전관리의 기준이 되며, 심사 때 계측 평면도와 대조된다.
정정 제안
1. 계측 평면도의 실제 균열계 수량을 확인하여 M665와 M1266을 같은 값으로 고친다.
1. 버팀보 축력 관리용 하중계 설치 여부를 정하여 M665와 M1266 양쪽에 반영한다. 설치하지 않으면 "해당없음(버팀보 축력은 변형률계로 관리)"처럼 사유를 적는다.
1. M665의 유량계 1개, 소음진동측정계 4개를 M1266에도 적는다. 다른 공란 항목(침하계, 간극수압계, 지하철 인접측정 등)은 "해당없음"으로 채운다.
3.21 시스템동바리 적용 층고 기준 3가지
중요도: 보통    관련 쪽: B17, B18, M1286
불일치 내용
파이프서포트와 시스템동바리를 나누는 층고 기준이 세 곳에서 다르다. 브리핑 B17은 5m까지 파이프서포트, 6m 이상 시스템동바리라서 5~6m 구간이 비어 있다. B18은 5m 이상 시스템동바리, 4.2m 이하 강관동바리라서 4.2~5m 구간이 비어 있다. 본책 M1286은 4.2m 초과부터 시스템동바리이다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	브리핑 B17
	§ 층고 5m까지는 단일 부재의 파이프 써포트 사용 § 층고 6m 이상일때는 시스템 동바리 사용

	브리핑 B18
	(1) 층고 5m이상 구간 : 시스템동바리(전문기술사 날인) 검토 첨부 (2) 4.2m이하 강관동바리 설치 구간 : (전문기술사 날인) 검토 첨부

	본책 M1286
	- 층고 4.2m이하: 강관파이프 동바리(전문기술사의 검토) - 층고 4.2m초과-5.0m미만: 시스템 동바리(전문기술사의 검토 및 3차원 구조해석) - 층고 5m이상: 시스템 동바리(전문기술사의 검토 및 3차원 구조해석)


판단 근거
건설기술 진흥법 시행령 제101조의2 제1항 제2호: 높이 5미터 이상인 거푸집 및 동바리는 관계전문가의 구조적 안전성 확인 대상이다. 본책 기준(4.2m 초과 시스템동바리)은 이보다 엄격하다.
정정 제안
1. 본책 M1286 기준(4.2m 이하 강관파이프 동바리, 4.2m 초과 시스템동바리)으로 브리핑 B17, B18 문구를 고친다.
3.22 갱폼·알폼 구조검토 미완
중요도: 보통    관련 쪽: B20, M1724, CHECK LIST 4-8
불일치 내용
폼 중량 산출과 구조검토, 갱폼·알폼 조립도가 "협력업체 선정 후 보완"으로 남아 있어 본책·브리핑·CHECK LIST 모두 해당 자료가 빠져 있다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	브리핑 B20
	▢ 폼 중량 산출 및 구조검토 : 협력업체 선정후 현장여건에 따라 시행 (갱폼, 알폼 조립도 및 구조안전성검토서 작성 보완)

	본책 M1724
	(15) 폼중량 산출 및 구조검토 : 협력업체 선정후 현장여건에 따라 시행 (갱폼, 알폼 구조안전성검토서 작성 보완)

	CHECK LIST 4-8
	외부 갱폼 설치계획 : 폼 인양 검토 도면 숙지(구조검토 추후 보완 예정)


판단 근거
건설기술 진흥법 시행령 제101조의2 제1항 제2호: 작업발판 일체형 거푸집은 관계전문가의 구조적 안전성 확인 대상이다.
정정 제안
1. 심사 전에 구조검토서와 조립도를 첨부하거나, 첨부할 수 없으면 제출 예정 시기와 "갱폼 반입 전 구조검토서 제출" 조건을 M1724와 B20에 적는다.
3.23 철근콘크리트 작업기간 오타
중요도: 낮음    관련 쪽: M1739, M1286
불일치 내용
철근콘크리트 작업계획의 작업기간 종료월이 "072"로 적혀 있다. 같은 골조 공정인 거푸집 동바리 작업계획(M1286)의 작업기간은 2027.06~2028.07이다.
문서별 표기
	문서·쪽
	원문 표기

	본책 M1739 (철근콘크리트 작업계획)
	작 업 기 간 2027. 06 ～ 2028. 072

	본책 M1286 (거푸집 동바리 작업계획)
	작 업 기 간 2027. 06. ~ 2028. 07


판단 근거
관련 법령 기준 없음. 같은 계획서 안의 표기 일치 문제이다.
정정 제안
1. M1739 "2028. 072" → "2028. 07" (M1286 거푸집 동바리 작업기간 2027.06~2028.07과 같게, 예정공정표 M173으로 최종 확인).


4. 부록: 정정 체크표
정정을 마친 항목은 확인란에 표시한다. 번호는 3장의 항목 번호이다.
	번호
	정정 대상 쪽
	정정 내용
	확인

	1
	M173, M455
	현장명을 "룩소르LH 주상복합 신축공사"로 통일
	☐

	1
	M7
	설계도서 사업명 대응 주기 추가
	☐

	2
	M173
	공사기간 종료일 2029.01.30 → 2029.01.31 (계약서 확인)
	☐

	3
	M176, M193
	관리감독자·응급조치조·현장상황조 담당자 기입
	☐

	3
	M7, M176, M189, M193
	미정 항목(감리자, 책임 기술인, 협력업체) 선정 예정 시기와 변경 절차 문구 추가
	☐

	4
	M186
	협의체회의 "매월 2주 수요일" → "매월 셋째 주 수요일 13시"
	☐

	4
	M188
	"매월 3째주 수요일 13시" → "매월 셋째 주 수요일 13시" (표기 통일)
	☐

	5
	M192
	2차 대피장소 구체 위치·담당자 기입
	☐

	5
	M162, M163, B4, B5
	대피장소·대피경로 표기
	☐

	6
	M195
	경찰 연락처 112 및 관할 경찰서 대표번호로 수정
	☐

	6
	M192, M195
	소방서 명칭 통일
	☐

	6
	M195
	"카톨릭대" → "가톨릭대"
	☐

	7
	M195
	한전 연락처를 관할 지사 번호로 통일 또는 용도 구분
	☐

	8
	M198
	화재 문구 4곳을 질식 대응 내용으로 수정, 구조 장면을 보호구 착용 구조로 수정
	☐

	8
	M1881
	"직업" → "직접"
	☐

	9
	M200
	대피 조건을 제639조 문구로 수정
	☐

	10
	M1876
	산소 23.5%, 탄산가스 1.5%, CO 30ppm 추가 (2곳)
	☐

	10
	M1878
	CO 30ppm 추가
	☐

	10
	M1883
	CO 30ppm(또는 자체기준 명시), "10rpp" → "10ppm"
	☐

	11
	M477
	기준표 풍속을 순간풍속으로 명시, 특기사항에 판단 기준 추가
	☐

	11
	M477
	"10~15m/s 경고경보 ... 운전작업 중지" 행 정리 (운전 중지는 15m/s 초과 행 하나로)
	☐

	11
	M459
	"풍속 15m/sec 이상" → "순간풍속 15m/s 초과"
	☐

	12
	M479, M483
	텔레스코핑 풍속을 M480(순간풍속 8m/s) 또는 제조사 기준으로 통일
	☐

	12
	M480
	"순갅풍속" → "순간풍속" (3곳)
	☐

	13
	M459, M472
	자유선회 조건을 제조사 기준으로 통일
	☐

	14
	M159, M400, B25, B27
	하중 표기를 반경별 정격하중으로 정리
	☐

	14
	M159 또는 M400, B25
	설치시기 2027.06/2027.07 통일
	☐

	15
	M160, M168, M170
	리프트 대수 표기 통일
	☐

	15
	M163, B5
	범례 대수 수정
	☐

	15
	M490
	"KKL-100/40T" 모델명 확인
	☐

	16
	M160, M515
	굴착장비 대수를 M519 기준으로 통일
	☐

	17
	M543 또는 M162, B4
	가설계단 개소 통일
	☐

	18
	M541
	강우량 mm, 유입량 ㎥/hr 단위 수정
	☐

	18
	M541
	대수 산정식(61.74 ÷ 60 ≒ 1.03 → 2대 이상) 기입, "36㎥/hr 이상" 삭제 또는 근거 기입
	☐

	19
	M639
	갑천 문장과 표의 "인접하천 홍수위" 행 삭제 또는 교체, 1.79m 관측소명 기입
	☐

	19
	M639
	관측 지하수위 본문(GL -4.8~5.3m)과 표(GL -4.28/-3.70m) 일치 확인
	☐

	20
	M665, M1266
	균열계 수량 통일
	☐

	20
	M665, M1266
	하중계 설치 여부 결정 후 양쪽 반영 (미설치 시 사유)
	☐

	20
	M1266
	유량계 1, 소음진동측정계 4 추가, 공란 항목 해당없음 처리
	☐

	21
	B17
	"5m까지 파이프서포트, 6m 이상 시스템" → 4.2m 기준으로 수정
	☐

	21
	B18
	4.2m 초과~5m 미만 구간 시스템동바리 명시
	☐

	22
	M1724, B20
	갱폼·알폼 구조검토서·조립도 첨부 또는 제출 시기 명기
	☐

	23
	M1739
	"2028. 072" → "2028. 07" (M1286 기준)
	☐
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